## показатели Н и К на сайт
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,а также факт достижения теплоснабжающими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2022 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [8 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт./Гкал/час
|  |  | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), % | план | факт | Результат достижения плановых значений (- улучшение/ + ухудшение), %
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | Городской округ город Выкса | АО "Металлургический завод", Теплофикационная котельная (теплоснабжение) | 154.46 | 158.9738 | 2.9223 | 7580 | 6800 | -10.2902 | 1.1952 | 1.0722 | -10.2902 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Городской округ город Выкса | АО "Металлургический завод", Котельная гостиничного комплекса (теплоснабжение) | 151.4 | 155.3656 | 2.6193 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого Теплоснабжение | 154.4385 | 158.4982 | 2.6287 | 7580 | 6800 | -10.2902 | 1.1952 | 1.0722 | -10.2902 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Городской округ город Выкса | АО "Металлургический завод", Блочно-модульная котельная ГВС (Горячее водоснабжение) | 152.07 | 157.7117 | 3.71 | 2475 | 2355 | -4.8485 | 1.6817 | 1.6002 | -4.8485 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2022-01-01 | Теплофикац. Котельная | 49785 | 154.46 | 155.7945 | 7689.7911 | 7756.2304 | 66.4393 | 0.86399 | 6617.944 | 7756.2304 |  | 0 | 91.66% |  | 1.172
| 2022-02-01 | Теплофикац. Котельная | 34581 | 154.46 | 155.8885 | 5341.3813 | 5390.7811 | 49.3998 | 0.92485 | 4596.841 | 5390.7811 |  | 0 | 91.6% | - кпд | 1.1727
| 2022-03-01 | Теплофикац. Котельная | 38947 | 154.46 | 154.4769 | 6015.7536 | 6016.4125 | 0.65888 | 0.010953 | 5124.089 | 6016.4125 |  | 0 | 92.44% |  | 1.1741
| 2022-04-01 | Теплофикац. Котельная | 17270 | 154.46 | 154.2048 | 2667.5242 | 2663.1164 | -4.4078 | -0.16524 | 2270.07 | 2663.1164 |  | 0 | 92.6% |  | 1.1731
| 2022-05-01 | Теплофикац. Котельная | 2327 | 154.46 | 152.0626 | 359.4284 | 353.8496 | -5.5788 | -1.5521 | 300.236 | 353.8496 |  | 0 | 93.91% | - кпд | 1.1786
| 2022-06-01 | Теплофикац. Котельная |  | 154.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1.1747
| 2022-07-01 | Теплофикац. Котельная |  | 154.46 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.1899
| 2022-08-01 | Теплофикац. Котельная |  | 154.46 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | - кпд | 1.169
| 2022-09-01 | Теплофикац. Котельная | 3586 | 154.46 | 158.3124 | 553.8936 | 567.7082 | 13.8147 | 2.4941 | 476.608 | 567.7082 |  | 0 | 90.2% |  | 1.1911
| 2022-10-01 | Теплофикац. Котельная | 19032 | 154.46 | 156.3194 | 2939.6827 | 2975.0705 | 35.3878 | 1.2038 | 2503.365 | 2975.0705 |  | 0 | 91.35% |  | 1.1884
| 2022-11-01 | Теплофикац. Котельная | 32686 | 154.46 | 169.2451 | 5048.6796 | 5531.9464 | 483.2668 | 9.5721 | 4664.373 | 5531.9464 |  | 0 | 84.37% | - кпд | 1.186
| 2022-12-01 | Теплофикац. Котельная | 46462 | 154.46 | 164.4778 | 7176.5205 | 7641.9657 | 465.4452 | 6.4857 | 6465.284 | 7641.9657 |  | 0 | 86.82% |  | 1.182
| 12 мес. | Теплофикац. Котельная | 244676 | 154.46 | 158.9738 | 37792.655 | 38897.0807 | 1104.4257 | 2.9223 | 33018.81 | 38897.0807 | 0 | 0 | 89.83% |  | 1.1791